## Sheet1
جدول محاسبه سطح مقطع کابل مسی و آلومینیومی با توجه به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فاز با ولتاژ نامی 380 ولت در شرایط محیط خاک و دمای 20 درجه
مسافت (m) |  | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
سطح مقطع مس (mm²) | سطح مقطع آلومینیوم (mm²) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A) | جریان (A)
1.5 | - | 27 | 15 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | - | 36 | 25 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | 46 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 10 | 58 | 58 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | - | - | - | -
10 | 16 | 77 | 77 | 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
16 | 25 | 100 | 100 | 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8
25 | 50 | 130 | 130 | 125 | 83 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12
35 | 70 | 155 | 155 | 155 | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17
50 | 95 | 185 | 185 | 185 | 156 | 117 | 93 | 78 | 66 | 58 | 52 | 46 | 38 | 32 | 28 | 25 | 23
70 | 120 | 230 | 230 | 230 | 222 | 166 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 | 66 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33
95 | 150 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 180 | 150 | 129 | 112 | 100 | 90 | 75 | 64 | 56 | 50 | 45
120 | 185 | 315 | 315 | 315 | 315 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 111 | 92 | 89 | 69 | 67 | 55
150 | 240 | 355 | 355 | 355 | 355 | 330 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 110 | 94 | 82 | 73 | 66
185 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 393 | 314 | 267 | 224 | 196 | 174 | 157 | 131 | 112 | 98 | 87 | 78
240 | 400 | 465 | 465 | 465 | 465 | 437 | 349 | 291 | 249 | 218 | 194 | 174 | 145 | 124 | 109 | 97 | 87
300 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 496 | 397 | 331 | 283 | 248 | 220 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99
در انتخاب سطح مقطع مناسب باید به هر دو عامل افت ولتاژ و جریان مجاز توجه کرد. که البته برای مسافت های طولانی افت ولتاژ عامل اصلی است. در جدول فوق به هر دو عامل توجه شده است.
ماکزیمم شدت جریان مجاز در هر ردیف جدول فوق در شرایط محیطی خاک و دمای 20 درجه است، در صورت تغییر دما ماکزیمم شدت جریان مجاز هر ردیف باید طبق جدول زیر اصلاح شود.
جدول تصحیح جریان مجاز کابل با درجه حرارت برای نصب در خاک
|  | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | درجه حرارت (C˚)
|  | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | ضریب تصحیح
شدت جریان مجاز کابلهای چند رشته مسی (بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ) برای حالت نصب در هوا در 30 درجه سانتیگراد
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | سطح مقطع هادی (mm²)
| 18 | 25 | 34 | 44 | 60 | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 245 | 285 | 325 | 370 | 435 | شدت جریان مجاز

## Sheet2
S | 6 | I= | 286.6474
L | 10
cos pi | 0.8
X | 58
U | 380
dU | 3